PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU)

# Opis ogólny przedmiotu zamówienia

## Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa punktów ładowania pojazdów elektrycznych i punktów do zasilania statków powietrznych energią z sieci (400Hz) wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w formule „Projektuj i Buduj”, obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie Koncepcji oraz pozostałych dokumentów przetargowych oraz realizację robót budowlanych zgodnie z opracowanym projektem.

Podstawią opracowania projektu dla zadania jest koncepcja techniczna: „Rozbudowa infrastruktury energetycznej w celu przygotowania punktów ładowania pojazdów elektrycznych na lotnisku Katowice Airport” przygotowane przez Investeko S.A. w lipcu 2025r. Wskazana koncepcja obejmuje całość zakładanej rozbudowy infrastruktury z czego w ramach postępowania „Budowa punktów ładowania pojazdów elektrycznych i punktów do zasilania statków powietrznych energią z sieci (400Hz) wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowane będą wybrane elementy wskazane w programie funkcjonalno-użytkowym. Wskazany dokument jest opracowaniem koncepcyjnym a uszczegółowienie zawartych w koncepcji informacji zawarte zostało w PFU oraz w załącznikach do postępowania.

## Lokalizacja inwestycji

Elementy infrastruktury wskazane do realizacji zlokalizowane będą na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego “Katowice” w Pyrzowicach, w obszarze będącym częścią zastrzeżoną lotniska (airside) i umiejscowione na wskazanych placach i terenach obejmujących lokalizacje wskazane na rysunku w załączniku PFU Lokalizacja:

plac handlingowy przy terminalu C, zlokalizowany w kierunku zachodnim od istniejącego obiektu kubaturowego terminala C (zwany dalej lokalizacja 1)

plac handlingowy zlokalizowany w pobliżu strefy obsługi technicznej AON1 oraz AON2 (lokalizacja 2)

plac handlingowy zlokalizowany w kierunku południowo-wschodnim od obiektu hangaru obsługi technicznej samolotów H4 (lokalizacja 3)

# System zasilania

Rozbudowa infrastruktury energetycznej konieczna dla budowy punktów ładowania określona została w koncepcji oraz w zakresie prowadzonego postępowania obejmuje:

- budowę 2 linii kablowych 20kV z istniejącej stacji RSO Pomiar do projektowanej stacji RSO Zaplecze

- budowę / dostarczenie stacji RSO Zaplecze zgodnie z wytycznymi wskazanymi w dalszej części PFU

- zmianę wewnętrznego układu sieci SN – przełączenie zasilania stacji ST-4, ST-7, ST-5 do nowo wybudowanej stacji RSO Zaplecze

- budowę linii kablowej 20kV z istniejącej stacji RSO Port do projektowanej stacji RSO Zachód

- budowę / dostarczenie stacji RSO Zachód zgodnie z wytycznymi wskazanymi w dalszej części PFU / Koncepcji będącej załącznikiem do postępowania

- wykorzystanie istniejącej linii kablowej relacji RSO Port - ST11 do zasilenia drugiej sekcji stacji RSO Zachód

- zasilenie stacji ST-11 z uruchomionej stacji RSO Zachód

- budowę stacji transformatorowych 20/0,4kV o mocach dostosowanych do planowanych odbiorów

## Stacje RSO

Postępowanie zakłada budowę dwóch dwusekcyjnych stacji rozdzielczych średniego napięcia – 20kV (RSO Zaplecze, RSO Zachód) wyposażonych zgodnie z koncepcją, uzupełnionych o:

system sterowników polowych z funkcjami zabezpieczeń

system telemechaniki umożliwiających sterowanie położeniem wyłączników, odzwierciedlający w układzie monitoringu stan położenia wyłącznika (załączony/wyłączony, wtoczony/wytoczony), stan położenia uziemnika, wartości napięć fazowych, wartości prądu dla każdej fazy w każdym z pól rozdzielni, kompatybilny ze stosowanym obecnie systemem, uruchomiony poprzez rozbudowę istniejącego systemu sterowania (dostarczony przez ABB – aktualnie Hitachi Energy)

system przeciwwłamaniowy uzupełniony o system wykrywania dymu

układy klimatyzacji i ogrzewania obiektów z monitoringiem poziomu wilgotności powietrza

transformatory potrzeb własnych, wraz z rozdzielnicą wyposażoną w UPS oraz system samoczynnego załączania rezerwy dla potrzeb własnych stacji.

## Stacje transformatorowe

Postępowanie zakłada budowę 3 stacji transformatorowych o mocy dostosowanej do planowanych odbiorów wraz z rezerwą pod przyszłą rozbudowę systemu z uwagi na konieczność dostosowania infrastruktury energetycznej lotniska do zasilania samolotów w trakcie postoju energią z sieci dla wszystkich stanowisk postojowych do końca roku 2030 zgodnie z proponowanymi w koncepcji zapisami i proponowanymi schematami stacji.

Stacje transformatorowe powinny zostać zlokalizowane w pobliżu planowanych placów handlingowych oraz planowanych przetwornic 400Hz dla samolotów na płytach postojowych:

dla lokalizacji 1 oraz lokalizacji 2 przewidziano budowę stacji transformatorowej, która będzie zasilać także przetwornice na stanowiskach postojowych

dla lokalizacji 3 ładowarki pojazdów należy zasilić z istniejących stacji transformatorowych ST-4 oraz ST-8B

dla przetwornic 400Hz planowanych na stanowiskach 37, 38, 39, 94 zbudowana zostanie stacja z zapasem mocy odpowiednim dla wyposażenia w przetwornice 400Hz kolejnych stanowisk na PPS 1 przed hangarami, PPS 2 oraz PPS 3.

Stacje powinny zostać zaprojektowane jako dwusekcyjne, wolnostojące, kontenerowe stacje transformatorowe wyposażone w rozdzielnicę SN, rozdzielnice nN, komory transformatorów.

Należy zastosować transformatory olejowe.

Należy przyjąć założenie, że stacje wyposażone będą w układy samoczynnego załączania rezerwy (SZR) po stronie nN. Dla przetwornic 400Hz zasilających stanowiska postoju samolotów napięcie powinno być gwarantowane w/w układem. Dla odbiorów zasilających ładowarki pojazdów oraz punkty ładowania nie jest to wymagane, choć dopuszczalne w przypadku istniejących możliwości technicznych (zapas mocy) – rozdzielnia nN powinna być wyposażona w odpowiednie układy umożliwiające ręczne załączenie rezerwy przez obsługę. W przypadku rozwiązania wykorzystującego układ SZR po stronie nN rozdzielnica nN powinna posiadać sekcje zarówno z napięciem rezerwowanym jak i nie rezerwowanym.

Stacje należy wyposażyć w standardowe elementy: klimatyzacja, wentylacja, zabezpieczenia termiczne komór transformatorów, oświetlenie (w tym awaryjne), utwardzony teren wokół stacji.

Stacje powinny posiadać dokumenty  potwierdzające zgodność z normą PN-EN IEC 62271 – Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza, w szczególności część 1 (postanowienia wspólne dla aparatury rozdzielczej i sterowniczej prądu przemiennego),  część 202 (Stacje prefabrykowane prądu przemiennego na napięcia powyżej 1kV do 52kV włącznie), część 200 (rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe powyżej 1kV do 52kV) wystawione przez niezależną jednostkę i dostępną na etapie składania dokumentacji przetargowej.

Stacje powinny zostać wyposażone w sprzęt niezbędny do ich prawidłowej eksploatacji (m.in. sprzęt dielektryczny: rękawice, buty, dywaniki; drążki izolacyjne, optyczno-akustyczne wskaźniki napięcia o wytrzymałości odpowiadającej napięciu stosowanemu w sieci Zamawiającego, oświetlenie, instalację uziemiającą, barierki ochronne w komorach transformatorów, oznaczenia).

Dostęp do wszystkich wejść stacji powinien odbywać się po terenie utwardzonym.

# Ładowarki pojazdów

Stacje ładowania pojazdów obsługi naziemnej powinny być zlokalizowane w obszarach największej aktywności firm świadczących usługi na terenie strefy operacyjnej lotniska wskazanych w punkcie 1.2 oraz w  załączniku nr 1 do OPZ mapa lotniska. Urządzenia należy dostosować do pracy w warunkach zewnętrznych (stopień ochrony min. IP54), powinny być odporne na UV, przeznaczone do prac w przestrzeni publicznej, zamontowane na stałe na stabilnych podstawach wraz z wydzieleniem i oznakowaniem miejsca postoju na czas ładowania w zależności od kategorii pojazdu.

Dostawca ładowarek powinien umożliwiać dokonanie audytu Technicznego u producenta w zakresie oferowanych urządzeń.

## Stacje szybkiego ładowania pojazdów 180 kW

Stacje szybkiego ładowania pojazdów powinny spełniać warunki:

6 stacji szybkiego ładowania o mocy 180kW każda,

dwa przyłącza dla każdej stacji (w przypadku ładowania za pomocą jednego przyłącza ładowanie powinno odbywać się pełną mocą urządzenia, w przypadku ładowania za pomocą dwóch przyłączy moc powinna być dzielona między dwa pojazdy)

długość przewodu od ładowarki do pojazdu pozwalająca ładować autobusy lotniskowe (min. 15m).

zgodność z normami, m.in. IEC 61851 – systemy ładowania przewodowego EV, IEC 62196 – wtyki i gniazda, IEC 60529 – stopień ochrony IP

urządzenie powinno być wyposażone we wtyki Type2, CCS

- Lokalizacja:

plac handlingowy przy terminalu C: 1 x 180 kw z 2 punktami ładowania,

strefa obsługi technicznej AON 1: 1 x 180 kw z 2 punktami ładowania,

strefa obsługi technicznej AON 2: 1 x 180 kw z 2 punktami ładowania,

plac handlingowy na zachód od Hangaru H1: 1 x 180 kw z 2 punktami ładowania,

plac handlingowy na południe od Hangaru H1: 1 x 180 kw z 2 punktami ładowania,

plac handlingowy Hangaru H4: 1 x 180 kw z 2 punktami ładowania.

- Wyznaczony obszar do ładowania pojazdów powinien umożliwiać bezkolizyjny podjazd i odjazd pojazdów dla każdego z użytkowników lotniska. Dla stacji szybkiego ładowania zakłada się jednoczesny postój jednego autobusu lub 2 pojazdów.

- Stacje przeznaczone będą głównie do ładowania autobusów elektrycznych agentów handlingowych służących do przewozu pasażerów pomiędzy terminalami a stanowiskami postojowymi oraz pojazdów elektrycznych wszystkich użytkowników lotniska w strefie operacyjnej. Autobusy lotniskowe posiadają wymiary: 3,6m szerokość, 16m długość.

- Stacje szybkiego ładowania pojazdów powinny być wyposażone w przewody łączące urządzenie z pojazdem o długości co najmniej 10m (użytkowych) oraz posiadać system zarządzania kablem (wieszaki, uchwyty, gniazdo odkładcze) zabezpieczający kabel przed uszkodzeniem po zakończeniu procesu ładowania.

## Punkty ładowania pojazdów 44 kW

Punkty ładowania pojazdów powinny spełniać warunki:

- 18 punktów ładowania o mocy 44 kW każdy,

- przez punkty ładowania pojazdów należy rozumieć złącza kablowe, wyposażone w gniazda odpowiedniej mocy umożliwiające podłączenie przez użytkowników własnych specjalistycznych ładowarek pojazdów (wózków, taśm załadunku bagażu do samolotu, ciągarek lotniskowych, mobilnych schodów do samolotów) oraz zamontowane w bezpośrednim sąsiedztwie każdego złącza ładowarki samochodów niskiej mocy (2x22kW – ładowanie prądem zmiennym) ze złączami typ 2. Użytkownik powinien mieć możliwość wyboru z którego sposobu ładowania będzie korzystał.

- ładowarki AC niskiej mocy zainstalowane w punktach ładowania pojazdów powinny być wyposażone w dwa przyłącza dla każdej stacji (w przypadku ładowania za pomocą jednego przyłącza ładowanie powinno odbywać się pełną mocą, w przypadku ładowania za pomocą dwóch przyłączy moc powinna być dzielona między dwa pojazdy).

- Lokalizacja:

- plac handlingowy przy terminalu C: 8 x 44 kw po 2 punkty ładowania,

- strefy obsługi technicznej AON1 i AON2: 6 x 44kW po 2 punkty ładowania

- plac handlingowy Hangaru H4: 4 x 44 kw z 2 punktami ładowania.

Wyznaczony obszar do ładowania pojazdów powinien umożliwiać bezkolizyjny podjazd i odjazd pojazdów dla każdego z użytkowników lotniska.

Złącza powinny być wyposażony w system uruchamiający dany odbiór tylko w sytuacji poprawnej identyfikacji użytkownika oraz zliczający zużycie energii elektrycznej na podstawie identyfikatora użytkownika opisany w punkcie 3.4.

## Zasilacze 400Hz dla zasilania statków powietrznych na stanowiskach postojowych energią z sieci (eGPU)

Urządzenia GPU powinny być urządzeniami mobilnymi umożliwiającymi ich przeniesienie na inne stanowisko. W ramach postępowania należy wykonać zamontowany na wskazanych stanowiskach punkt zasilania, do którego włączone będzie mobilne urządzenie GPU.

18 punktów zasilania z przetwornicami 400Hz do zasilania samolotów w czasie postoju/obsługi handlingowej zlokalizowanych przy stanowiskach postojowych samolotów.

Wskazano stanowiska postojowe: 8, 9, 10, 11L, 11R, 12, 13L, 13R, 14, 15, 24, 26, 27, 29, 37, 38, 39, 94

- Dostarczone w ramach postępowania przetwornice 400Hz na potrzeby zasilania samolotów powinny spełniać wymagania:

moc znamionowa: 90kVA

napięcie wyjściowe: 3x115/200 V

częstotliwość napięcia wyjściowego: 400Hz

dokładność stabilizacji częstotliwości: lepsza niż lub równa +/- 1%

sprawność urządzenia ≥ 95%

całkowita zawartość harmonicznych THD: <2%

zakres obciążenia dla prawidłowej pracy: 0-100%

dopuszczalne przeciążenie: 200% ≥ 30s, 400% ≥ 1s

prąd rozruchowy: soft start

długość przewodu 400Hz - min. 20 metrów

wyposażone w oświetlenie sygnalizacyjne wskazujące pracę / awarię

oraz wykazywać zgodność z normami ISO 6858:2017 (Ground support electrical supplies - General requirements) oraz ISO 1540:2006 (Characteristic of aircraft electrical systems). Urządzenia powinny posiadać dokumentację potwierdzającą zgodność z normami wystawioną przez niezależny podmiot i dostępną na etapie składania dokumentacji przetargowej.

- Zasilacze GPU powinny stosować system ograniczający możliwość zniszczenia przez inne pojazdy / osoby przewodów w czasie korzystania z urządzenia – np. systemy automatycznych zwijaków, konstrukcje nośne nożycowe lub odpowiedniki.

## Rozliczanie ilości zużytej energii oraz wymagania funkcjonalne

Stacje ładowania, punkty ładowania pojazdów oraz przetwornice 400Hz powinny umożliwiać rozliczanie agentów handlingowych z ilości zużytej energii elektrycznej na podstawie systemu identyfikacji użytkowników. System powinien uniemożliwiać uruchomienie urządzenia bez identyfikacji użytkownika. Identyfikacja powinna odbywać się poprzez łatwo skalowalny, łatwy w obsłudze system – np. karty RFID. Karty dodane do systemu powinny mieć możliwość uruchamiania stacji ładowania, punktu ładowania oraz przetwornicy 400Hz. Zarządzający powinien mieć możliwość dodawania nowych kart do systemu bez ograniczeń ilościowych.

Monitoring zużycia energii w punktach ładowania powinien być realizowany w oparciu o układy pomiarowy umożliwiające zdalny odczyt ilości energii. Wykonawca powinien dostarczyć i uruchomić system monitoringu energii oparty o standardy, które w przyszłości będą umożliwiać rozbudowę systemu w oparciu o popularne standardy zdalnego odczytu ilości energii stosowane przez różnych producentów (np. w oparciu o standard OMS).

W przypadku, gdy w trakcie realizacji projektu system zdalnego odczytu liczników energii elektrycznej będzie systemem istniejącym, należy rozbudować ten system.

System powinien działać jako całość a ilości zużytej energii, z podziałem na poszczególnych użytkowników, z wszystkich urządzeń za wskazany okres powinna być eksportowana do łatwych w obróbce plików danych (np. .xlsx, .csv).

# Pozostałe wymagania

## Zagospodarowanie terenu

Teren wokół zainstalowanych urządzeń, stacji powinien być utwardzony i oświetlony

Miejsca ładowania pojazdów powinny być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, rozporządzeniami oraz normami. Wszystkie miejsca ładowania pojazdów powinny być oznaczone znakami pionowymi D-23c oraz oznakowanie poziomym w formie koperty z oznaczeniem EV – zgodnie z Prawem o ruchu drogowym oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2021 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach wraz z późniejszymi zmianami. Oznakowanie powinno być trwałe, czytelne, odporne na warunki atmosferyczne oraz wykonane w sposób zapewniający jednoznaczną identyfikację przeznaczenia stanowiska.

Wszelkie urządzenia zamontowane w pobliżu miejsc postoju przeznaczonych do ładowania powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi wynikającymi z najechania pojazdu, uderzenia, manewrowania lub nieprawidłowego parkowania z wykorzystaniem odbojników (słupków ochronnych). Zabezpieczenia powinny:

być zainstalowane w sposób nieutrudniający dostępu do urządzeń

umożliwiać swobodne podłączanie pojazdów

zapewniać dostęp serwisowy

być odporne na korozję i warunki atmosferyczne

być odporne na uszkodzenia mechaniczne wynikające z najechania pojazdu o masie powyżej 3,5t

Stanowiska przeznaczone do ładowania pojazdów powinny zostać oświetlone w sposób zapewniający bezpieczne i komfortowe użytkowanie infrastruktury w porze nocnej. Natężenie oświetlenia powinno być nie mniejsze niż 20lx zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 12464-2 (Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz). Należy stosować oprawy ze źródłami światła typu LED o stopniu ochrony min. IP65 oraz powinno być sterowane za pomocą zegarów astronomicznych uwzględniających zmianę godziny zachodu słońca w ciągu roku.

## Wymaganie prawne

Obowiązkiem wykonawcy będzie uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganych przepisami prawa sprawdzeń, uzgodnień i opinii, a także pozwoleń, decyzji i innych niezbędnych dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji urządzeń.